| Технической эксплуатации тепловых энергоустановок (поставщики) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения? | В пределах ± 3% от установленного температурного графика |
|  | В какой срок после окончания отопительного сезона необходимо проводить гидравлические испытания тепловых сетей для выявления дефектов? | Не позже, чем через две недели |
|  | В каком объеме необходимо подвергать неразрушающим методам контроля сварные соединения трубопроводов тепловых сетей при пересечениях с автодорогами? | 100% |
|  | В каком случае в организации организуется круглосуточное диспетчерское управление? | При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более |
|  | В каком случае для подпитки водогрейных котлов допускается применять один ручной насос? | Если их рабочее давление не более 0,4 МПа (4 кгс/см²) и общая поверхность нагрева не более 50 м² |
|  | В каком случае для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов допускается применять неметаллические трубы? | При температуре воды 115 °С и ниже, при давлении до 1,6 Мпа |
|  | В каком случае допускается присоединение новых потребителей к тепловым сетям? | Только при наличии у источника теплоты резерва мощности и резерва пропускной способности магистралей тепловой сети |
|  | В каком случае из перечисленных котел не подлежит немедленной остановке и отключению? | В случае незначительного снижения давления воды в тракте водогрейного котла, но не ниже допустимого |
|  | В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний? | При перерыве в работе в данной должности более 3 месяцев |
|  | В каком случае оборудование, находящееся в оперативном управлении или оперативном ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала может быть выведено из работы без разрешения данного персонала? | Только в случае явной опасности для людей и оборудования |
|  | В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического образования? | При потреблении тепловой энергии только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения |
|  | В каком случае при принудительной циркуляции воды в системе отопления допускается не устанавливать резервный насос? | При четырех рабочих сетевых насосах в одной группе |
|  | В каком случае проводится внеочередное техническое освидетельствование тепловых энергоустановок? | После аварии или инцидента на тепловой энергоустановке |
|  | В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок? | Во всех перечисленных случаях |
|  | В котельных какой мощностью необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод? | 10 и более Гкал/час |
|  | В соответствии с каким документом проводятся испытания тепловых энергоустановок, в результате которых может существенно измениться режим энергоснабжения? | В соответствии с рабочей программой испытаний |
|  | В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности |
|  | В течение какого времени должен восполняться аварийный запас расходных материалов, использованных оперативным персоналом для ликвидации повреждений тепловых сетей? | 24 ч |
|  | В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность? | 2 - 14 смен |
|  | В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов? | Не менее 2 месяцев |
|  | Где должны находиться режимные карты по эксплуатации котлов? | На щитах управления |
|  | Где должны храниться схемы тепловых энергоустановок? | На рабочем месте обслуживающего персонала |
|  | Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | В Ростехнадзоре |
|  | Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения? | В органах местного самоуправления |
|  | Для какой запорной арматуры необходимо составлять паспорта установленной формы? | Диаметром 50 мм и более |
|  | Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта? | Она показывает величину разрешенного давления |
|  | Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования? | Не допускается ни при каких условиях |
|  | За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ? | За 15 дней |
|  | За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей? | Не позднее чем за трое суток |
|  | Из какого материала выполняются стены для установок термовлажной обработки железобетонных изделий? | Из нетеплоемкого и малотеплопроводного материала |
|  | Из какого материала должна устанавливаться арматура на выводах тепловых сетей от источников теплоты? | Сталь |
|  | Как долго хранятся документы, в которых регистрируются результаты контроля за металлом? | до списания оборудования |
|  | Как должен поступить оперативно-диспетчерский персонал в случае если получено ошибочное распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала? | Доложить об ошибке лицу, давшему такое распоряжение, в случае подтверждения задания выполнить его и сделать запись в оперативном журнале |
|  | Как часто масло в системах смазки вспомогательного оборудования с принудительной циркуляцией подвергается визуальному контролю на содержание механических примесей, шлама и воды ? | не реже 1 раза в месяц |
|  | Как часто необходимо проводить внутренний осмотр деаэраторов? | 1 раз в год |
|  | Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до 50 мм в системах горячего водоснабжения? | Любая из перечисленных |
|  | Какая вода используется для промывания систем отопления? | Водопроводная или техническая вода |
|  | Какая запорная арматура применяется в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт? | Стальная |
|  | Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок? | Не менее 12 рабочих смен |
|  | Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя? | Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 кВт и более |
|  | Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах? | Емкостные водоподогреватели |
|  | Какие данные не указываются на табличке насосов, применяемых для питания котлов водой? | Наименование проектной организации |
|  | Какие данные не указываются на табличке предохранительного клапана? | Дата ввода в эксплуатацию |
|  | Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм? | Плоские накладные приварные |
|  | Какие задвижки и затворы на тепловых сетях оборудуются электроприводом? | Диаметром 500 мм |
|  | Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей? | Повышение тарифов для потребителей за тепло- и энергоснабжение |
|  | Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации? | Ф.И.О. и должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок |
|  | Какие теплопотребляющие энергоустановки должны подвергаться дополнительным освидетельствованиям в соответствии с инструкцией завода-изготовителя? | Все перечисленные теплопотребляющие энергоустановки |
|  | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте. |
|  | Какие требования предъявляются к трубопроводам, проложенным в подвалах и других неотапливаемых помещениях? | Они должны быть оборудованы тепловой изоляцией |
|  | Какие требования предъявляются Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок при выборе контрольного манометра для измерения давления при проведении испытаний тепловых сетей? | Измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора |
|  | Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей? | Не менее 0,002 |
|  | Каким должно быть содержание кислорода в газопроводах после продувки? | Не должно превышать 1% |
|  | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах? | Не выше 12 В |
|  | Каким образом выбираются приборы для измерения давления? | Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - при переменной |
|  | Каким образом должны соединяться концы конвейерных лент в случае их ремонта? | Склейкой и вулканизацией |
|  | Каким образом обозначается арматура на подающем трубопроводе и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе? | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), обозначается нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - следующим за ним четным номером |
|  | Каким образом оперативный персонал проводит приемку и сдачу смены во время ликвидации технологических нарушений? | Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений не допускается |
|  | Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках? | Распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и отсутствии медицинских противопоказаний при выполнении работ |
|  | Каким образом проводится проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем? | По внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии |
|  | Каким образом проводятся предварительные и приемочные испытания трубопроводов тепловых сетей? | Водой, в отдельных случаях, пневматическим способом |
|  | Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения? | Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см²), но не более 1 МПа (10 кгс/см²) |
|  | Каким способом должна производиться подача топлива в котельные? | Механизированным |
|  | Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок? | Проектом и паспортом тепловой энергоустановки |
|  | Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения? | Не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды |
|  | Какова периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления? | Не реже 1 раза в год (летом), должен закончиться не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона |
|  | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | Не реже одного раза в 12 месяцев |
|  | Какова суммарная продолжительность перерывов в работе в течение года для установок электрохимической защиты? | Не более 7 суток |
|  | Какого размера должны быть раздробленные куски угля и сланца перед подачей в котельную? | До 25 мм |
|  | Какое максимальное отклонение от заданного режима на источнике теплоты допускается для температуры воды, поступающей в тепловую сеть? | +/- 3% |
|  | Какое минимальное время выдержки под пробным давлением во время проведения гидравлических испытаний котла? | Не менее 10 минут |
|  | Какое нормативное значение не должна превышать утечка теплоносителя при эксплуатации тепловых сетей? | 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час |
|  | Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции? | Искусственное |
|  | Какой водой производится подпитка тепловой сети? | Умягченной деаэрированной водой, качественные показатели которой соответствуют требованиям к качеству сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов в зависимости от вида источника теплоты и системы теплоснабжения |
|  | Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт? | Технический паспорт |
|  | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации? | Акт-допуск для производства работ |
|  | Какой должна быть максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах? | На 15 °С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 90 °С |
|  | Какой должна быть минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов? | 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см²) |
|  | Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок? | Она не должна превышать 45 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С |
|  | Какой должна быть тепловая изоляция у сушилок, установленных на открытом воздухе? | влагостойкой с гидроизоляционным покрытием |
|  | Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации? | Постоянный |
|  | Какой температуры должна быть вода при заполнении трубопроводов тепловых сетей? | Не выше 70 °С при отключенных системах теплопотребления |
|  | Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам? | Не менее 10 мм |
|  | Какой уровень воды должен поддерживаться в котле? | Установленный заводом-изготовителем и скорректированный на основе пусконаладочных испытаний |
|  | Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата? | Не менее 25 мм |
|  | Какую поверхность должны иметь площадки для сливного оборудования? | Беттоную |
|  | Какую температуру горячей воды необходимо поддерживать в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения? | Не ниже 60°С и не выше 75°С |
|  | Какую температуру должна иметь вода, используемая при гидравлических испытаниях паровых и водогрейных котлов? | Не ниже 5 и не выше 40 °С |
|  | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция? | Не выше +45°С |
|  | Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления? | Диспетчером энергоснабжающей организации |
|  | Кем выдается разрешение на подключение тепловых сетей и систем теплопотребления после монтажа и реконструкции? | Органами государственного энергетического надзора |
|  | Кем осуществляется контроль качества исходной, подпиточной и сетевой воды в системах теплоснабжения? | Подготовленным персоналом химической лаборатории или структурного подразделения организации |
|  | Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок? | Персоналом подразделения, выполняющим функции метрологической службы организации |
|  | Кем производится ежесменный контроль за состоянием золоуловителей и их систем? | Эксплуатационным персоналом |
|  | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам? | Работодателем |
|  | Кем утверждаются планы ППР тепловых энергоустановок? | Руководителем организации |
|  | Когда заканчивается отопительный период? | Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и выше |
|  | Когда начинается отопительный период? | Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и ниже |
|  | Когда проводится наблюдение за исправностью осветительной арматуры трубы? | Ежедневно |
|  | Когда проводится промывка систем отопления? | После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб |
|  | Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным? | Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, а также в процессе эксплуатации при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года |
|  | Кому в первую очередь оперативный персонал источника тепловой энергии обязан сообщить о вынужденном отклонении от графика нагрузки? | Диспетчеру тепловых сетей |
|  | Кому дано право снимать пломбы с аппаратуры защиты, имеющей устройства для изменения уставок? | Работникам, обслуживающим устройство защиты |
|  | Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной? | Руководитель организации |
|  | Кто дает указание на ввод в эксплуатацию после монтажа или реконструкции технологических защит, действующих на отключение оборудования? | Лицо, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |
|  | Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда |
|  | Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | Специалист из числа управленческого персонала или специалист со специальным теплоэнергетическим образованием после проверки знаний соответствующих правил и инструкций |
|  | Кто определяет порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест? | Руководитель организации |
|  | Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок? | Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |
|  | Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки? | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |
|  | Куда заносятся результаты технического освидетельствования тепловых насосов? | В паспорта оборудования |
|  | Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения? | Разбор сетевой воды не допускается |
|  | Можно ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей? | Нет |
|  | Можно ли эксплуатировать тепловой насос с неисправными защитами, действующими на останов? | Эксплуатация не допускается |
|  | На каких тепловых сетях у задвижек и затворов должны предусматриваться обводные трубопроводы (байпасы) с запорной арматурой? | На водяных тепловых сетях диаметром 500 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/см²) и более, диаметром 300 мм и более при условном давлении 2,5 МПа (25 кгс/см²) и более, на паровых сетях диаметром 200 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/см²) и более |
|  | На кого возложена ответственность за невыполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок? | все ответы являются правильными; |
|  | На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения? | Руководителя организации |
|  | На основании чего определяется необходимость и периодичность анализов эксплуатационного масла? | указывается в инструкции по его эксплуатации в конкретном оборудовании |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок не распространяются на следующие виды тепловых энергоустановок: | морских и речных судов и плавучих средств |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: | все ответы являются правильными. |
|  | При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок? | Более 6 месяцев |
|  | При каком условии допускается спускать воду из остановленного парового котла с естественной циркуляцией? | После снижения давления в нем до атмосферного |
|  | При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок? | После их допуска в эксплуатацию |
|  | С какой периодичностью бункеры при использовании влажного топлива должны полностью опорожняться для осмотра и чистки? | Не реже 1 раза в 10 дней |
|  | С какой периодичностью в планы, схемы, профили теплотрасс должны вноситься изменения? | Ежегодно |
|  | С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов? | Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет |
|  | С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт газового оборудования? | Не реже 1 раза в год |
|  | С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки? | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
|  | С какой периодичностью должна проводиться инвентаризация количества поступившего на склад и израсходованного котельной топлива? | Не реже 1 раза в квартал |
|  | С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции? | Не реже 2 раз в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка |
|  | С какой периодичностью должна проводиться смазка подшипников и промывка их корпусов по окончании первого месяца работы? | Через 30 - 40 суток |
|  | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации? | Не реже 1 раза в 3 года |
|  | С какой периодичностью должны проводиться гидравлические испытания котлов? | Не реже одного раза в 3 года |
|  | С какой периодичностью должны проводиться испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя? | 1 раз в 5 лет |
|  | С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов? | Один раз в год весной |
|  | С какой периодичностью должны проводиться обходы теплопроводов и тепловых пунктов в течение отопительного сезона? | Частота обходов устанавливается в зависимости от типа оборудования и его состояния, но не реже 1 раза в неделю в течение отопительного сезона |
|  | С какой периодичностью должны проводиться обходы трассы подземных газопроводов, находящихся на территории котельной? | Не реже 1 раза в 2 дня |
|  | С какой периодичностью должны проводиться осмотры тепловых камер в течение отопительного сезона? | Не реже одного раза в месяц |
|  | С какой периодичностью должны проводиться технические осмотры катодных и дренажных установок электрохимической защиты тепловых сетей? | Технический осмотр катодных установок - 2 раза в месяц, дренажных установок - 4 раза в месяц |
|  | С какой периодичностью должны проводиться технические осмотры с проверкой эффективности установок электрохимической защиты тепловых сетей? | 1 раз в 6 месяцев |
|  | С какой периодичностью должны проводиться тренировки с оперативным персоналом по схемам аварийных переключений между магистралями? | Регулярно по утвержденному графику (но не реже 1 раза в квартал) |
|  | С какой периодичностью должны разрабатываться гидравлические режимы водяных тепловых сетей для отопительного и летнего периодов? | Ежегодно |
|  | С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи? | Не реже 1 раза в неделю |
|  | С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем отопления, расположенных в подвалах? | Не реже 1 раза в месяц |
|  | С какой периодичностью необходимо проводить проверку сигнализации и правильность показаний КИП? | Не реже 1 раза в неделю |
|  | С какой периодичностью необходимо проводить ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку? | Не реже 1 раза в 3 года |
|  | С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления? | Не реже 1 раза в пять лет |
|  | С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции? | Не реже 1 раза в неделю |
|  | С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения? | Не реже 1 раза в 5 лет |
|  | С какой периодичностью проводится выборочная ревизия арматуры? | Не реже 1 раза в 4 года |
|  | С какой периодичностью проводится наружный осмотр мазутопроводов и арматуры? | Не реже 1 раза в год |
|  | С какой периодичностью проводится проверка водоуказательных приборов продувкой и сверка показаний сниженных указателей уровня воды? | Не реже одного раза в смену, с записью в оперативном журнале |
|  | С какой периодичностью проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным «подрывом»? | При каждом пуске котла в работу и периодически 1 раз в смену |
|  | С какой периодичностью проводится проверка оперативных руководителей в контрольной противопожарной тренировке? | 1 раз в 6 месяца |
|  | С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок и тепловых сетей? | 2 раза в год (весной и осенью) |
|  | С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на твердом и жидком топливе? | Не реже 1 раза в 5 лет |
|  | С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на газообразном топливе? | Не реже 1 раза в 3 года |
|  | С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений со сроком эксплуатации до 15 лет для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час? | 1 раз в год |
|  | С какой периодичностью теплообменные аппараты подвергаются испытаниям на тепловую производительность? | не реже 1 раза в 5 лет |
|  | С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов? | Не реже 1 раза в неделю |
|  | С какой скоростью необходимо проводить подогрев сетевой воды при установлении циркуляции? | Не более 30 °С в час |
|  | С какой целью проводится входной контроль металла? | в целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле |
|  | С какой целью проводится эксплуатационный контроль металла? | в целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле |
|  | С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления согласно правилам по технической эксплуатации тепловых энергоустановок? | С энергоснабжающей организацией |
|  | Устройство и безопасная эксплуатация паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, газового хозяйства, относящихся к ОПО, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными: | Госгортехнадзором России |
|  | Чем должна быть оборудована тепловая сеть для контроля параметров теплоносителя? | Отборными устройствами для измерения:- температуры в подающих и обратных трубопроводах перед секционирующими задвижками и в обратном трубопроводе ответвлений диаметром 300 мм и более перед задвижкой по ходу воды - давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих задвижек и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед задвижкой - давления пара в трубопроводах ответвлений перед задвижкой |
|  | Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности? | Включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня |
|  | Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок? | Копии заключений об отсутствии у работников медицинских противопоказаний для выполнения работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок |
|  | Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | Подготовка документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя |
|  | Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала? | Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в работе |
|  | Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки? | Перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание которых обязательно для работника |
|  | Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок? | Проверка знаний в области промышленной безопасности |
|  | Что не допускается делать для предупреждения самовозгорания каменного угля? | Все перечисленное не допускается |
|  | Что предусматривается в выпарных аппаратах для наблюдения за уровнем раствора? | смотровые стекла |
|  | Что устанавливается для отключения пара во время коротких остановок парового молота? | поворотные плоские шиберы |
|  | Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать: | все ответы являются правильными. |

Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)

|  | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод |
| --- | --- | --- |
|  | Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). | 1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть |
|  | На каком этапа производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 № 477н? | после обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи |
|  | Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. |
|  | Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). | 1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту» (»Рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания) |
|  | Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего |
|  | Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). | 1) оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи; 2) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 3) определение наличия сознания у пострадавшего; 4) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 5) проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 6) поддержание проходимости дыхательных путей; 7) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 8) подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью и оказание первой помощи; 9) придание пострадавшему оптимального положения тела; 10) контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки; 11) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. |
|  | Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). | 1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть; 3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;4) определить наличие кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях |